## ÚVODNÍ LIST
Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 12
Orientační návrh velikosti expanzní nádoby Regulus
Zadejte počet solárních kolektorů: |  |  | 3 | ks
obj. kód | zkratka | název
13722 | EXP SL025241 | Expanzní nádoba 25 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar
Podm. návrhu - max. výška soustavy 15 m, max. počet kolektorů 12
Pro přesnější návrh klikněte zde
Zadejte objem vody v otopné soustavě: |  |  | 200 | litrů (včetně akumulační nádrže)
obj. kód | zkratka | název
13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M
Podm. návrhu - max. výška soustavy 15 m, max. teplota otopné vody 80 °C
Pro přesnější návrh klikněte zde
Zadejte objem zásobníku teplé vody: |  |  | 200 | litrů
obj. kód | zkratka | název
13755 | EXP HW008223 | Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu
Podm. návrhu - max. teplota zásobníku 80 °C
v1.6_09/21

## EN pro solár
Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 12
Přesnější návrh velikosti solární expanzní nádoby Regulus | [5 empty] | Pomůcka
[6 empty] | objem kapaliny v 1 kolektoru |  |  | počet | celkem
objem kapaliny v kolektorech |  |  | 4.2 | litrů |  | KPS1, KPS1 Concept | 1.4 | litrů | 3 | 4.2
[6 empty] | KPS11, KPG1, KPG1H, KPI1 | 1.7 | litrů | 0 | 0
objem kapaliny ve výměníku |  |  | 10 | litrů |  | KTU 15 | 2.4 | litrů | 0 | 0
[6 empty] | KTU 6R2 | 0.92 | litrů | 0 | 0
objem kapaliny v potrubí (mimo potrubí na střeše) |  |  | 4.02 | litrů |  | KTU 9R2 | 1.37 | litrů | 0 | 0
[10 empty] | 4.2 | litrů
objem kapaliny v potrubí na střeše (v úrovní panelů nebo max. 0,5m pod panely) |  |  | 1.02 | litrů |  | objem kapaliny ve výměníku
[6 empty] | RDC250, RDC300 | 10 | litrů
výškový rozdíl "H" mezi exp. nádobou a nejvyšším bodem soustavy |  |  | 8 | m |  | DUO 390/130 PR, HSK 390 PR | 9 | litrů
pojistný ventil (u systémů Regulus 6 bar) |  |  | 6 | bar |  | objem kapaliny v potrubí |  |  | metrů | celkem
[6 empty] | Cu15 | 0.133 | litrů/metr | 0 | 0
součinitel objemové roztažnosti (plochý kol. 0,09; trubicový kol. 0,12) |  |  | 0.09 |  |  | Cu18 | 0.201 | litrů/metr | 20 | 4.02
[6 empty] | Cu22 | 0.314 | litrů/metr | 0 | 0
obj. kód | zkratka | název |  |  |  | Cu28 | 0.491 | litrů/metr | 0 | 0
13721 | EXP SL018241 | Expanzní nádoba 18 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar |  |  |  | Cu35 | 0.804 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN12 | 0.17 | litrů/metr | 0 | 0
Pro návrat klikněte zde |  | Minimální objem expanzní nádoby činí | 14.2039 | litrů |  | DN16 | 0.24 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN20 | 0.38 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN25 | 0.68 | litrů/metr | 0 | 0
[10 empty] | 4.02 | litrů
[6 empty] | objem kapaliny v potrubí na střeše (v úrovní panelů nebo max. 0,5m pod nimi) |  |  | metrů | celkem
[6 empty] | Cu15 | 0.133 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | Cu18 | 0.201 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | Cu22 | 0.314 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | Cu28 | 0.491 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | Cu35 | 0.804 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN12 | 0.17 | litrů/metr | 6 | 1.02
[6 empty] | DN16 | 0.24 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN20 | 0.38 | litrů/metr | 0 | 0
[6 empty] | DN25 | 0.68 | litrů/metr | 0 | 0
[10 empty] | 1.02 | litrů
Výpočtová data
[6 empty] | celkový objem kapaliny |  | 19.24 | litrů
[6 empty] | objem kapaliny v EN za studena |  | 0.962 | litrů
[6 empty] | objemová roztažnost |  | 7.9136 | litrů
[6 empty] | plnící přetlak |  | 2.1 | bar
[6 empty] | max. provozní tlak |  | 6 | bar
[6 empty] | min. velikost EN |  | 14.2039 | litrů

## EN pro vytápění
Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 12
Přesnější návrh velikosti expanzní nádoby Regulus
Výpočtová data
vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa, ostatní zařízení) |  |  | V | 200 | litrů |  | poměrné zvětšení objemu vody při ohřátí z 10 °C na max. teplotu v otopném systému Tmax | Δv | 0.035523
[7 empty] | min. požadovaný tlak v kotelně | ph,min | 1.2 | bar
teplota studené vody |  |  | tw | 10 | °C |  | min. objem expanzní nádoby | VEN | 24.8658 | litrů
Postup montáže:
maximální provozní teplota otopné soustavy |  |  | Tmax | 90 | °C |  | Upravit tlak v expanzní nádobě (bez kapaliny) na | 1.2 | bar
[7 empty] | Napustit otopnou soustavu a po odvzdušnění nastavit tlak na | 1.4 | bar
maximální provozní tlak v otopné soustavě (nesmí být vyšší než je hodnota pojistného ventilu v kotelně) |  |  | ph,dov | 2.5 | bar
převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou |  |  | H | 10 | m
minimální požadovaný tlak v kotli (dle výrobce) |  |  | pk | 0.5 | bar
obj. kód | zkratka | název
13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M
Pro návrat klikněte zde |  |  | Minimální objem expanzní nádoby činí | 24.8658 | litrů
Poznámka:
Výpočet předpokládá uspořádání otopné soustavy tak, že kotelna s kotlem, expanzní nádobou a pojišťovacím ventilem jsou v nejnižším místě otopného systému.
Pro jiné uspořádání se výpočet provede obdobně, vztáhne se k umístění expanzní nádoby a u ostatních dílů topení se vezme v úvahu rozdíl hydrostatického tlaku.

## výpočet úvodní (hidden)
|  |  |  | 3 | 24
13720 | EXP SL012241 | Expanzní nádoba 12 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 12 |  | 0 | 0
13721 | EXP SL018241 | Expanzní nádoba 18 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 18 |  | 0 | 0
13722 | EXP SL025241 | Expanzní nádoba 25 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 25 |  | 25 | 25 | 13722 | EXP SL025241 | Expanzní nádoba 25 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar
13723 | EXP SL040241 | Expanzní nádoba 40 l - SL, 8 bar, 3/4" M- solar | 40 |  | 40 | 0
13724 | EXP SL050281 | Expanzní nádoba 50 l - SL, 10 bar, 3/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 50 |  | 50 | 0
13725 | EXP SL080281 | Expanzní nádoba 80 l - SL, 10 bar, 3/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 80 |  | 80 | 0
13726 | EXP SL100381 | Expanzní nádoba 100 l - SL, 10 bar, 1" M - solar, na nohách, vým.vak | 100 |  | 100 | 0
13727 | EXP SL150481 | Expanzní nádoba 150 l - SL, 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 150 |  | 150 | 0
13728 | EXP SL200481 | Expanzní nádoba 200 l - SL, 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 200 |  | 200 | 0
13729 | EXP SL300481 | Expanzní nádoba 300 l - SL , 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 300 |  | 300 | 0
13730 | EXP SL500481 | Expanzní nádoba 500 l - SL , 8 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 500 |  | 500 | 0
není v nabídce |  |  | není v nabídce |  | není v nabídce | 0
[7 empty] | 13722 | EXP SL025241 | Expanzní nádoba 25 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar
|  |  |  | 200 | 20
13731 | EXP HS005231 | Expanzní nádoba 5 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 5 |  | 0 | 0
13732 | EXP HS008231 | Expanzní nádoba 8 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 8 |  | 0 | 0
13734 | EXP HS012231 | Expanzní nádoba 12 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 12 |  | 0 | 0
13735 | EXP HS018231 | Expanzní nádoba 18 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 18 |  | 0 | 0
13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 25 |  | 25 | 25 | 13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M
13738 | EXP HS035231P | Expanzní nádoba 35 l - HS , 5 bar,3/4"M, na nohách | 35 |  | 35 | 0
13737 | EXP HS040231 | Expanzní nádoba 40 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 40 |  | 40 | 0
13739 | EXP HS050271 | Expanzní nádoba 50 l - HS, 6 bar, 3/4" M, na nohách, vým.vak | 50 |  | 50 | 0
13740 | EXP HS060371 | Expanzní nádoba 60 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 60 |  | 60 | 0
13741 | EXP HS080371 | Expanzní nádoba 80 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 80 |  | 80 | 0
13742 | EXP HS100371 | Expanzní nádoba 100 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 100 |  | 100 | 0
13743 | EXP HS150471 | Expanzní nádoba 150 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 150 |  | 150 | 0
13744 | EXP HS200471 | Expanzní nádoba 200 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 200 |  | 200 | 0
13745 | EXP HS250471 | Expanzní nádoba 250 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 250 |  | 250 | 0
13746 | EXP HS300471 | Expanzní nádoba 300 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 300 |  | 300 | 0
13747 | EXP HS400471 | Expanzní nádoba 400 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 400 |  | 400 | 0
13748 | EXP HS500471 | Expanzní nádoba 500 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 500 |  | 500 | 0
13749 | EXP HS600471 | Expanzní nádoba 600 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 600 |  | 600 | 0
13750 | EXP HS700471 | Expanzní nádoba 700 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 700 |  | 700 | 0
není v nabídce |  |  | není v nabídce |  | není v nabídce | 0
[7 empty] | 13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M
|  |  |  | 200 | 8
13752 | EXP HW016823 | Expanzní nádoba 0,16 l - HW, 15 bar, 1/2" M, na pitnou vodu | 0.16 |  | 0 | 0
13753 | EXP HW002823 | Expanzní nádoba 2 l - HW, 10 bar, 1/2" M, na pitnou vodu | 2 |  | 0 | 0
13754 | EXP HW005223 | Expanzní nádoba 5 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 5 |  | 0 | 0
13755 | EXP HW008223 | Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 8 |  | 8 | 8 | 13755 | EXP HW008223 | Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu
13756 | EXP HW012223 | Expanzní nádoba 12 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 12 |  | 12 | 0
13757 | EXP HW018223 | Expanzní nádoba 18 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 18 |  | 18 | 0
13758 | EXP HW025223 | Expanzní nádoba 25 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 25 |  | 25 | 0
13759 | EXP HW040223 | Expanzní nádoba 40 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 40 |  | 40 | 0
13760 | EXP HW060362 | Expanzní nádoba 60 l - HW, 10 bar, 1" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 60 |  | 60 | 0
13761 | EXP HW080362 | Expanzní nádoba 80 l - HW, 10 bar, 1" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 80 |  | 80 | 0
13762 | EXP HW100362 | Expanzní nádoba 100 l - HW, 10 bar, 1" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 100 |  | 100 | 0
13763 | EXP HW200462 | Expanzní nádoba 200 l - HW, 10 bar, 6/4" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 200 |  | 200 | 0
13764 | EXP HW300462 | Expanzní nádoba 300 l - HW, 10 bar, 6/4" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 300 |  | 300 | 0
13765 | EXP HW400462 | Expanzní nádoba 400 l - HW, 10 bar, 6/4" M, na pitnou vodu, na nohách, vým.vak | 400 |  | 400 | 0
není v nabídce |  |  | není v nabídce |  | není v nabídce | 0
[7 empty] | 13755 | EXP HW008223 | Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu

## výpočet solár (hidden)
14.2039
13720 | EXP SL012241 | Expanzní nádoba 12 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 12 | 0 | 0
13721 | EXP SL018241 | Expanzní nádoba 18 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 18 | 18 | 18 | 13721 | EXP SL018241 | Expanzní nádoba 18 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar
13722 | EXP SL025241 | Expanzní nádoba 25 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar | 25 | 25 | 0
13723 | EXP SL040241 | Expanzní nádoba 40 l - SL, 8 bar, 3/4" M- solar | 40 | 40 | 0
13724 | EXP SL050281 | Expanzní nádoba 50 l - SL, 10 bar, 3/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 50 | 50 | 0
13725 | EXP SL080281 | Expanzní nádoba 80 l - SL, 10 bar, 3/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 80 | 80 | 0
13726 | EXP SL100381 | Expanzní nádoba 100 l - SL, 10 bar, 1" M - solar, na nohách, vým.vak | 100 | 100 | 0
13727 | EXP SL150481 | Expanzní nádoba 150 l - SL, 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 150 | 150 | 0
13728 | EXP SL200481 | Expanzní nádoba 200 l - SL, 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 200 | 200 | 0
13729 | EXP SL300481 | Expanzní nádoba 300 l - SL , 10 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 300 | 300 | 0
13730 | EXP SL500481 | Expanzní nádoba 500 l - SL , 8 bar, 6/4" M - solar, na nohách, vým.vak | 500 | 500 | 0
není v nabídce |  |  | není v nabídce | není v nabídce | 0
[6 empty] | 13721 | EXP SL018241 | Expanzní nádoba 18 l - SL, 8 bar, 3/4" M - solar

## výpočet vytápění (hidden)
24.8658
13731 | EXP HS005231 | Expanzní nádoba 5 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 5 | 0 | 0
13732 | EXP HS008231 | Expanzní nádoba 8 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 8 | 0 | 0
13734 | EXP HS012231 | Expanzní nádoba 12 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 12 | 0 | 0
13735 | EXP HS018231 | Expanzní nádoba 18 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 18 | 0 | 0
13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 25 | 25 | 25 | 13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M
13738 | EXP HS035231P | Expanzní nádoba 35 l - HS , 5 bar,3/4"M, na nohách | 35 | 35 | 0
13737 | EXP HS040231 | Expanzní nádoba 40 l - HS, 6 bar, 3/4" M | 40 | 40 | 0
13739 | EXP HS050271 | Expanzní nádoba 50 l - HS, 6 bar, 3/4" M, na nohách, vým.vak | 50 | 50 | 0
13740 | EXP HS060371 | Expanzní nádoba 60 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 60 | 60 | 0
13741 | EXP HS080371 | Expanzní nádoba 80 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 80 | 80 | 0
13742 | EXP HS100371 | Expanzní nádoba 100 l - HS, 6 bar, 1" M, na nohách, vým.vak | 100 | 100 | 0
13743 | EXP HS150471 | Expanzní nádoba 150 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 150 | 150 | 0
13744 | EXP HS200471 | Expanzní nádoba 200 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 200 | 200 | 0
13745 | EXP HS250471 | Expanzní nádoba 250 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 250 | 250 | 0
13746 | EXP HS300471 | Expanzní nádoba 300 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 300 | 300 | 0
13747 | EXP HS400471 | Expanzní nádoba 400 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 400 | 400 | 0
13748 | EXP HS500471 | Expanzní nádoba 500 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 500 | 500 | 0
13749 | EXP HS600471 | Expanzní nádoba 600 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 600 | 600 | 0
13750 | EXP HS700471 | Expanzní nádoba 700 l - HS, 6 bar, 6/4" M, na nohách, vým.vak | 700 | 700 | 0
není v nabídce |  |  | není v nabídce | není v nabídce | 0
[6 empty] | 13736 | EXP HS025231 | Expanzní nádoba 25 l - HS, 6 bar, 3/4" M